## nasl
investitor | MARJETICA KOPER d.o.o.
Ulica 15. maja 4
6000 koper
objekt | VDORI MORSKE VODE NA
PODROČJU ŠALARE IN
KOPRSKE BONIFIKE
del načrta | POPISI GRADBENIH DEL
S PROJEKTANTSKIM
PREDRAČUNOM
Vrsta projektne
dokumentacije | PZR
datum | 2017-06-01

## skR
NAVEZAVA OBSTOJEČE
VAŠKE KANALIZACIJE
Trasiranje kanalizacije, obnovitev in zavarovanje osi trase. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
REKAPITULACIJA
1. | SEVERNA OBVOZNICA KOPER | 0 | EUR
2. | PRISTANIŠKA ULICA KOPER | 0 | EUR
3. | OBRTNIŠKA ULICA ŠALARA | 0 | EUR
4. | ULICA 15. MAJA KOPER | 0 | EUR
5. | Skupaj brez DDV | 0 | EUR
6. | DDV 22 % | 0 | EUR
7. | SKUPAJ z DDV | 0 | EUR
2017-06-01

## Fk
1 | SEVERNA OBVOZNICA KOPER
|  | ENOTA | KOLIČINA | CENA ZA ENOTO | CENA ZA CELOTO
1 | Priprava cevi z rezkanjem in obdelava z robotom pred izvedbo sanacije.
| premer cevi do 600mm in en jašek | ur | 2 | 0 | 0 | EUR
| skupaj : | ur | 2 |  |  | EUR
2 | Točkovna sanacija puščanja polivinilske (PVC) cevi različnih profilov z notranjo prevleko. Notranja prevleka, takanina je iz steklenih vlaken in prepojena z dvokomponentno smolo. Vse kompletna izvedba z zapiranjem cevovoda z balonom in mogočim potrebnim prečrpavanjem odpadne vode v cevovodu.
| profil cevi 600mm | kom | 2 | 0 | 0 | EUR
| skupaj : | kom | 2 |  |  | EUR
3 | Točkovna sanacija betonskega jaška z vbrizgavanjem mešanice, ki zatesni poškodovan jašek. Vse komplet z grobo in fino obdelavo jaška z zapiranjem aktivnih vdorov vode in s končno obdelavo z materiali, ki so odporni na morsko vodo, injektiranje in vse komplet.
| premer jaška 1000mm | kom | 1 | 0 | 0 | EUR
| skupaj : | kom | 1 |  |  | EUR
4 | Črpanje vode iz kanalizacijskega omrežja v času sanacije na jaških in cevovodih.
| premer cevi do 600mm in en jašek | ur | 3 | 0 | 0 | EUR
| skupaj : | ur | 3 |  |  | EUR
5 | Pregled kanalizacijskega omrežja (jaškov in cevovodov) z video nadzornim sistemom pred sanacijo in po končani sanaciji. Kompletno z izdelavo dokumentacije v papirnati in elektronski obliki.
| premer cevi do 600mm in en jašek | m1 | 3 | 0 | 0 | EUR
| skupaj : | m1 | 3 |  |  | EUR
6 | Preizkus tesnosti sanirane lokacije (jaška in cevovoda) po SIST 1610.
| premer cevi do 600mm in en jašek | m1 | 3 | 0 | 0 | EUR
| skupaj : | m1 | 3 |  |  | EUR
2 | PRISTANIŠKA ULICA KOPER
7 | Priprava cevi z rezkanjem in obdelava z robotom pred izvedbo sanacije.
| premer cevi do 150mm in 4. jaški | ur | 5 | 0 | 0 | EUR
| skupaj : | ur | 5 |  |  | EUR
8 | Točkovna sanacija puščanja azbestcementne (AC) cevi različnih profilov z notranjo prevleko. Notranja prevleka, takanina je iz steklenih vlaken in prepojena z dvokomponentno smolo. Vse kompletna izvedba z zapiranjem cevovoda z balonom in mogočim potrebnim prečrpavanjem odpadne vode v cevovodu.
| profil cevi 150mm | kom | 2 | 0 | 0 | EUR
| skupaj : | kom | 2 |  |  | EUR
9 | Točkovna sanacija betonskega jaška z vbrizgavanjem mešanice, ki zatesni poškodovan jašek. Vse komplet z grobo in fino obdelavo jaška z zapiranjem aktivnih vdorov vode in s končno obdelavo z materiali, ki so odporni na morsko vodo, injektiranje in vse komplet.
| premer jaška 800mm | kom | 3 | 0 | 0 | EUR
| skupaj : | kom | 3 |  |  | EUR
10 | Točkovna sanacija polivinilkloridnega (PVC) jaška z vbrizgavanjem mešanice, ki zatesni poškodovan jašek. Vse komplet z grobo in fino obdelavo jaška z zapiranjem aktivnih vdorov vode in s končno obdelavo z materiali, ki so odporni na morsko vodo, injektiranje in vse komplet.
| premer jaška 800mm | kom | 1 | 0 | 0 | EUR
| skupaj : | kom | 1 |  |  | EUR
11 | Črpanje vode iz kanalizacijskega omrežja v času sanacije na jaških in cevovodih.
| premer cevi do 150mm in 4. jaški | ur | 3 | 0 | 0 | EUR
| skupaj : | ur | 3 |  |  | EUR
12 | Pregled kanalizacijskega omrežja (jaškov in cevovodov) z video nadzornim sistemom pred sanacijo in po končani sanaciji. Kompletno z izdelavo dokumentacije v papirnati in elektronski obliki.
| premer cevi do 150mm in 4. jaški | m1 | 7 | 0 | 0 | EUR
| skupaj : | m1 | 7 |  |  | EUR
13 | Preizkus tesnosti sanirane lokacije (jaška in cevovoda) po SIST 1610.
| premer cevi do 150mm in 4. jaški | m1 | 7 | 0 | 0 | EUR
| skupaj : | m1 | 7 |  |  | EUR
3 | OBRTNIŠKA ULICA ŠALARA
14 | Priprava cevi z rezkanjem in obdelava z robotom pred izvedbo sanacije.
| premer cevi do 300mm (beton) in en vmesni jašek | ur | 8 | 0 | 0 | EUR
| skupaj : | ur | 8 |  |  | EUR
15 | Linijska sanacija betonskega kanalizacijskega cevovoda različnih premerov. Sanacijo se izvede z uvlačenjem notranjega plašča (relining), ki zatesni več puščanj na določeni razdalji. Pozor na stalen dotok vode, ki lahko oteži strjevanje ogretega dela notranjega plašča. Notranja prevleka, takanina je iz steklenih vlaken in prepojena z dvokomponentno smolo. Vse kompletna izvedba z zapiranjem cevovoda z balonom in mogočim potrebnim prečrpavanjem odpadne vode v cevovodu.
| premer cevi 300mm | m1 | 41.6 | 0 | 0 | EUR
| premer cevi 300mm | m1 | 30.1 | 0 | 0 | EUR
| skupaj : | m1 | 71.7 |  |  | EUR
16 | Črpanje vode iz kanalizacijskega omrežja v času sanacije na jaških in cevovodih.
| premer cevi do 300mm (beton) in en vmesni jašek | ur | 6 | 0 | 0 | EUR
| skupaj : | ur | 6 |  |  | EUR
17 | Pregled kanalizacijskega omrežja (jaškov in cevovodov) z video nadzornim sistemom pred sanacijo in po končani sanaciji. Kompletno z izdelavo dokumentacije v papirnati in elektronski obliki.
| premer cevi do 300mm (beton) in en vmesni jašek | m1 | 73 | 0 | 0 | EUR
| skupaj : | m1 | 73 |  |  | EUR
18 | Preizkus tesnosti sanirane lokacije (jaška in cevovoda) po SIST 1610.
| premer cevi do 300mm (beton) in en vmesni jašek | m1 | 73 | 0 | 0 | EUR
| skupaj : | m1 | 73 |  |  | EUR
4 | ULICA 15. MAJA KOPER
19 | Priprava cevi z rezkanjem in obdelava z robotom pred izvedbo sanacije.
| premer cevi do 600mm (beton), vmesni jaški in 7 jaškov | ur | 17 | 0 | 0 | EUR
| skupaj : | ur | 17 |  |  | EUR
20 | Točkovna sanacija puščanja betonskih cevi različnih profilov z notranjo prevleko. Sanacijo se izvede z uvlačenjem notranjega plašča (relining), ki zatesni več puščanj na določeni razdalji. Pozor na stalen dotok vode, ki lahko oteži strjevanje ogretega dela notranjega plašča. Notranja prevleka, takanina je iz steklenih vlaken in prepojena z dvokomponentno smolo. Vse kompletna izvedba z zapiranjem cevovoda z balonom in mogočim potrebnim prečrpavanjem odpadne vode v cevovodu.
| profil cevi 600mm | kom | 3 | 0 | 0 | EUR
| skupaj : | kom | 3 |  |  | EUR
21 | Linijska sanacija betonskega kanalizacijskega cevovoda različnih premerov. Sanacijo se izvede z uvlačenjem notranjega plašča (relining), ki zatesni več puščanj na določeni razdalji. Pozor na stalen dotok vode, ki lahko oteži strjevanje ogretega dela notranjega plašča. Notranja prevleka, takanina je iz steklenih vlaken in prepojena z dvokomponentno smolo. Vse kompletna izvedba z zapiranjem cevovoda z balonom in mogočim potrebnim prečrpavanjem odpadne vode v cevovodu.
| premer cevi 600mm | m1 | 5.9 | 0 | 0 | EUR
| premer cevi 600mm | m1 | 59.4 | 0 | 0 | EUR
| premer cevi 600mm | m1 | 46.3 | 0 | 0 | EUR
| skupaj : | m1 | 111.6 |  |  | EUR
22 | Točkovna sanacija betonskega jaška z vbrizgavanjem mešanice, ki zatesni poškodovan jašek. Vse komplet z grobo in fino obdelavo jaška z zapiranjem aktivnih vdorov vode in s končno obdelavo z materiali, ki so odporni na morsko vodo, injektiranje in vse komplet.
| premer jaška 800mm | kom | 6 | 0 | 0 | EUR
| premer jaška 1000mm | kom | 1 | 0 | 0 | EUR
| skupaj : | kom | 7 |  |  | EUR
23 | Črpanje vode iz kanalizacijskega omrežja v času sanacije na jaških in cevovodih.
| premer cevi do 600mm (beton), vmesni jaški in 7 jašk. | ur | 15 | 0 | 0 | EUR
| skupaj : | ur | 15 |  |  | EUR
24 | Pregled kanalizacijskega omrežja (jaškov in cevovodov) z video nadzornim sistemom pred sanacijo in po končani sanaciji. Kompletno z izdelavo dokumentacije v papirnati in elektronski obliki.
| premer cevi do 300mm (beton) in en vmesni jašek | m1 | 120 | 0 | 0 | EUR
| skupaj : | m1 | 120 |  |  | EUR
25 | Preizkus tesnosti sanirane lokacije (jaška in cevovoda) po SIST 1610.
| premer cevi do 300mm (beton) in en vmesni jašek | m1 | 120 | 0 | 0 | EUR
| skupaj : | m1 | 120 |  |  | EUR
26 | Rezervacija sredstev za nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzornega organa in predstavnika naročnika v višini do 2 % od vrednosti postavk po posameznih lokacijah. Obračun po dejanskih stroških.
| Severna obvoznica Koper | 2% | 0.02 | 0 | 0 | EUR
| Pristaniška ulica Koper | 2% | 0.02 | 0 | 0 | EUR
| Obrtniška ulica Šalara | 2% | 0.02 | 0 | 0 | EUR
| Ulica 15. maja Koper | 2% | 0.02 | 0 | 0 | EUR
| skupaj : | 2% | 0.02 | 0 | 0 | EUR
Skupaj po kanalih:
| Severna obvoznica Koper |  |  |  | 0 | EUR
| Pristaniška ulica Koper |  |  |  | 0 | EUR
| Obrtniška ulica Šalara |  |  |  | 0 | EUR
| Ulica 15. maja Koper |  |  |  | 0 | EUR
1 | VSE SKUPAJ |  |  | skupaj : | 0 | EUR